## Slide 1: به نام خدا
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي تهران

## Slide 2
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
كارگاه آموزشي
آشنايي مقدماتي مديران بيمارستاني با مقررات ملي ساختمان و ساخت وساز پروژه هاي عمراني
آشنايي با تاسيسات
و
تجهيزات مكانيكي
بیمارستان

## Slide 3: تاسيسات مكانيكي
  سيستم تهويه مطبوع
  سيستم هاي آبرساني
  سيستم هاي اطفاء حريق
  سيستم هاي دفع فاضلاب
  سيستم هاي گازرساني
  سیستم های گازهای طبی
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
سيستم سرمايشي
سيستم گرمايشي
سيستم تخليه هوا

## Slide 4: سيستم تهويه مطبوع
HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning)
تهويه مطبوع : سيستمي كه چهار عامل دما ، رطوبت ، سرعت و تميزي هوا را در يك زمان كنترل نمايد.
سيستم هاي تهويه مطبوع در بيمارستان ها بر اساس پارامترهاي زير طراحي مي گردند :
تنظيم درجه حرارت
تنظيم رطوبت
تنظيم فشار(جدا سازی فضاها از یکدیگر)
فيلتراسيون هوا (تصفیه هوا)
چرخش هوا در داخل اتاق و يا تخليه هوا به خارج
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 5: شرایط طرح داخل:
1- دمای طرح داخل 68-75 درجه فارنهایت (C 20 -24 )
2-رطوبت نسبی 30-60 درصد
3-دمایF90 یاC 32 ورطوبت نسبی 35% در انواع خاصی از ورم مفاصل مفید میباشد.
4-دمایF80یاC 27 گاهی برای جراحی اطفال استفاده میشود.
5-دمای بالا در اطاق عمل ورطوبت نسبی بیشتر از 60% میتواند منجر تعرق بیمار شده ونیزخطر ابتلا به بیماری را افزایش دهد.

## Slide 6: سيستم تهويه مطبوع (در اطاق عمل)
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
فشار نسبت به فضای مجاور | مینیمم تعویض هوای تازه در ساعت | مینیمم جابجائی هوا در ساعت | هدايت تمامی هوا به خارج | جابه جايي هوا در داخل اطاق | درصد رطوبت نسبی | درجه حرارت | نوع فضا
مثبت | 15 | 15 | بله | خیر | 55-45 | 26/5-16/5 | اطاق عمل تمام هوای تازه
مثبت | 5 | 25 | ---- | خیر | 60-30 | 24-20 | اطاق عمل با چرخش هوا
مثبت | 2 | 6 | ---- | خیر | 60-30 | 24-21 | ICU & CCU

## Slide 7: سيستم تهويه مطبوع (در اطاق عمل)
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 10: سيستم تهويه مطبوع (در اطاق ريكاوري)
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 11: سيستم تهويه مطبوع (در بخش پرستاري)
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
فشار نسبت به فضای مجاور | مینیمم تعویض هوای تازه در ساعت | مینیمم جابجائی هوا در ساعت | هدايت تمامی هوا به خارج | جابه جايي هوا در داخل اطاق | درصد رطوبت نسبی | درجه حرارت | نوع فضا
مساوی | 2 | 6-4 | انتخابی | انتخابی | 60-30 | 24-21/5 | اطاق بیمار
مثبت | 2 | 15 | بله | انتخابی | 60-30 | 24-21/5 | ایزوله محافظت شده
منفی | 2 | 6 | بله | خیر | 60-30 | 24-21/5 | ایزوله عفونی

## Slide 12: هوا در داخل اطاق جابه جا شود ؟
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
خير
اختياري
اگزوز
هواساز بدون برگشت
هواساز با برگشت فن تخليه هوا
فن كويل

## Slide 13: تمام هوا مستقيماً به خارج منتقل شود ؟
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
بله
اختياري
چرخش هوا در داخل اطاق مجاز نمی باشد .
چرخش هوا در داخل اطاق مجاز می باشد .
هواساز بدون برگشت(اطا ق عمل بدون برگشت هوا )فشار مثبت 15 /15
هواساز بدون برگشت (اطاق تاریک رادیولوژی)فشار منفی 10/2
اگزوزفن تخلیه هوا (سرویسهای بهداشتی) فشار منفی 10/0
هواساز بدون برگشت (اطاق ایزوله عفونی )فشار منفی 6/2
فن کویل باهواساز جهت تامین هوای تازه
اطاق انتظار : فشار منفی 6/2
اطا ق ایزوله : فشار مثبت 2 /15
چرخش هوا در داخل اطاق مجاز نمی باشد .
چرخش هوا در داخل اطاق مجاز می باشد .
هواساز با برگشت :اطا ق عمل با برگشت هوا : فشار مثبت 5 /25
هواساز با برگشت : اطاق ریکاوری : فشار صفر 6/2
فن کویل با هواساز جهت تامین هوای تازه : اطا ق بیمار : فشار صفر 2 /6
فن کویل با هواساز جهت تامین هوای تازه : داروخانه : فشار مثبت 4/2

## Slide 14: مهمترين اصول تاسيسات مكانيكي در بيمارستان ها
فيلتراسيون هوا
جدايي هواي قسمت های كثيف از قسمت هاي تميز مي باشد.
جابجایی هوا از نواحی تمیز به نواحی کمتر تمیز می بایست انجام پذیرد.
تمامي موارد فوق در بخش تاسيسات حرارتي ، برودتي و تهويه مطبوع انجام مي پذيرند.
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 15: تنظیم فشاربین فضاها
اختلاف فشار بین فضاها حداقل in.w.g 0/01 یا pa 2/5
اختلاف جریان حداقلcfm 75 یا l/s 35

## Slide 16: انواع سيستم هاي ايزوله
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
طبقاتي
CASCADING
نوع جوششی
BUBBLE
نوع چاه
SINK
CLEAN ROOM
CORRIDOR
AIR LOCK
CLEAN ROOM
CORRIDOR
AIR LOCK
CLEAN ROOM
CORRIDOR
AIR LOCK

## Slide 17: تاسيسات سيستم هاي گرمايشي (مركزي-توليد كننده)
ديگ آبگرم (دماي آب كمتر از 100 درجه سانتيگراد مي باشد.)
ديگ آبداغ (دماي آب بيشتر از 100 درجه سانتيگراد مي باشد.)
ديگ بخار
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
توليد كننده
انتقال دهنده
مصرف كننده
فشار بالا 10 بار
فشار پايين 1 بار
مركزي
(نياز به موتورخانه)
غيرمركزي
(عدم نياز به موتورخانه)
سيستم گرمايشي

## Slide 18: موتورخانه مركزي
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 19: انواع بويلر
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 20: تاسيسات سيستم هاي سرمايشي (مركزي-توليد كننده)
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
توليد كننده
انتقال دهنده
مصرف كننده
مركزي
(نياز به موتورخانه)
غيرمركزي
(عدم نياز به موتورخانه)
سيستم سرمايشي
چيلر جذبي
چيلر ضربه اي
رفت و برگشت
اسكرو
اسكرال
سانتريفيوژ
شعله مستقيم
بخار (دو اثره – تك اثره )
آب گرم (تك اثره)

## Slide 21: انواع چيلر
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 22: تاسيسات سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي (مركزي-انتقال دهنده)
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
پمپ های زمینی
پمپ خطی
توليد كننده
انتقال دهنده
(پمپ)
مصرف كننده
مركزي
(نياز به موتورخانه)
غيرمركزي
(عدم نياز به موتورخانه)
سيستم گرمايشي و
سرمايشي
950 دور در دقیقه
1450دور در دقیقه
2900 دور در دقیقه
HVAC1450 دور در دقیقه
آبرسانی واطفاء حریق (2900 دور در دقیقه)
پمپ های سانتریفیوژ
پمپ های طبقاتی
آبرسانی 1450 دور در دقیقه
آبرسانی واطفاء حریق (2900 دور در دقیقه)

## Slide 23: انواع پمپ
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 24: انواع پمپ
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 25: تاسيسات سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي (مركزي-مصرف كننده)
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
توليد كننده
انتقال دهنده
مصرف كننده
مركزي
(نياز به موتورخانه)
غيرمركزي
(عدم نياز به موتورخانه)
سيستم گرمايشي
و
سرمايشي
هواساز
فيلتر بستر دوم
فيلتر
بستر
اول
هواي تازه
هواي برگشتي
فيلتر بستر سوم
راندمان
15تا 20%
راندمان
50تا 55%
راندمان
90 تا 95 %

## Slide 26: تاسيسات سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي (مركزي-مصرف كننده)
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 27: تاسيسات آب رساني
مخازن ذخيره آب :
روش های آب رسانی به ساختمان :
مخازن در ارتفاع
مخازن تحت فشار
بوستر پمپ
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
Vs
حجم آب آبياری فضای سبز
Vm
حجم آب مصرفی
+
Vf
حجم آب اطفا حريق
+
VTotal
حجم كل
=

## Slide 28: انواع بوستر پمپ
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 29: تاسيسات دفع فاضلاب (روش هاي دفع فاضلاب)
لوله تخليه مركب : تمام فاضلاب وسايل بهداشتی به اضافه آب باران در يك لوله تخليه شود . اين نوع لوله كشی ، قديمي تر ين روش تخليه فاضلاب است .
لوله تخليه فاضلاب وسايل بهداشتي : فاضلاب وسايل بهداشتی بیمارستان به استثناء آب باران در آن تخليه می شود . اين روش از روش تخليه مركب متداول تر است .
لوله تخليه فاضلاب وسايل آشپزخانه : در ايران لوله كشی فاضلاب آشپزخانه ها به طور مستقل و جدای از ساير لوله كشی های فاضلاب ساختمان اجرا می كنند ، زيرا چربی موجود در فاضلاب آشپزخانه موجب گرفتگی منفذ های جدار چاه فاضلاب می شود كه در نتيجه از قدرت جذب چاه كم می شود .
لوله تخليه سيلابي يا آب باران : تمام آب باران و آبهای اضافی شستشو در محوطه ساختمان ، داخل لوله مخصوص تخليه آب باران می شود .
لوله تخليه فاضلاب صنعتي: فاضلاب های صنعتی معمولا دارای مواد مضر اسيدی هستند و برای جلوگيری از تاثير مواد اسيدی بر روی سيستم لوله كشی فاضلاب ، جنس لوله را مقاوم در برابر فاضلاب انتخاب می كنند.اين فاضلاب ها بايد پس از تصفيه ویا خنثی سازی در منابع مخصوص ، تخليه می گردند .
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 30: تاسيسات دفع فاضلاب (نحوه تخليه فاضلاب)
مراحل تخليه فاضلاب به ترتيب عبارتست از :
شروع حركت فاضلاب ، از محل تخليه سرويس ها
عبور از انشعاب افقی محل سرويس ها
تخليه در لوله فاضلاب قائم
ورود فاضلاب در لوله تخليه فاضلاب اصلی در كف ساختمان
تخليه در در شبكه لوله كشی فاضلاب بیمارستان ، چاه فاضلاب ، سپتيك تانك و یا تصفیه خانه
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 31: تاسيسات حريق (آتش نشاني)
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
Chart: مثلث حریق
| حرارت | اکسیژن | مواد سوختنی
مثلث حریق | 1 | 1 | 1

## Slide 32: تاسيسات حريق (آتش نشاني)
طبقه بندي حريق عبارتست از :
نوع A : مواد سوختنی اين نوع جامداتی مانند چوب ، كاغذ ، پارچه ، ... می باشد و ساده ترين راه مبارزه استفاده از آب و در صورت لزوم كپسول های پودر خشك می باشد .
نوع B : مواد سوختنی اين نوع مايعات قابل اشتعال مانند نفت ، الكل ، روغن ، رنگ ، ... می باشد و بهترين راه مبارزه استفاده از شن ، ماسه ، كف گاز انيدريد يا مخلوط پودر و گاز ، گاز كربنيك فشرده می باشد.
نوع C : در اثر اتصال سيم های برق حريق ايجاد می شود و راه مبارزه آن استفاده از مواد خاموش كننده ، گاز كربنيك فشرده يا پودر گاز می باشد .
نوع D : مواد سوختنی اين نوع فلزات قابل احتراق مانند پتاسيم ، تيتانيم ، منيزيم و سديم می باشد و راه مبارزه آن خفه كردن آتش با شن و ماسه و پودر های مخصوص می باشد .
نوع E : آتش های الكتريكی مثل الكتروموتور ها و تجهيزات الكتريكی
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 33: تاسيسات حريق (طراحي سيستم اطفاء حريق )
پله های فرار
شبكه آتش نشانی
محل تاسيسات و مقاوم سازی
برق اضطراری
دود بند ها ( يك جدا كننده می باشد و از نفوذ دود جلوگيری مي كند.)
سيستم های اطفا حريق ( كه در ساختمان ها انواع مختلفی از قبيل فاير باكس ها ، سيستم های شيميايی ، خاموش كننده های قابل حمل ،اسپرينكلرها ، ... دارد . )
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 34: تاسيسات حريق (رايزر هاي اطفاء حريق )
رايزر : لوله هاي قائم متصل به شبكه آتش نشانی كه در كنار ديوار های ضد آتش قرار دارند را رايزر نامند .
رايزر ها به سه گروه تقسيم بندي مي شوند :
رايزر خشك(Dry Riser) : يك لوله خالی از آب در داخل ساختمان كه در هر طبقه در پا گرد برای ماموران آتش نشانی نصب می شود .
رايزر تر(Wet Riser) : اين رايز ها دائما به لوله آب متصل بوده و قادرند فشار حداقل 4 اتمسفر را در بالاترين خروجی تامين كنند .
رايزر خشك و تر(Dry & Wet Riser) : در اين سيستم ساكنان ساختمان می توانند اطفا حريق اوليه را تا آمدن مامورين آتش نشانی انجام دهند و سپس مامورين اطفا حريق نهايی به عهده گيرند .
طبقه بندی انشعاب ها از رايزر ها :
كلاسA (قطر لوله 1/2 2اينچ) : جهت استفاده واحدهای آتش نشانی شهری می باشد .
كلاسB (قطر لوله 1/2 1 اينچ) : جهت استفاده افرادی كه آموزش كافی دارند .
كلاسC (قطر لوله 1/2 1 اينچ و 1/2 2 اينچ) : جهت استفاده برای ساكنان و مامورين آتش نشانی می باشد.
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني

## Slide 35: تاسيسات گاز رساني
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
نحوه توزيع گاز خانگی (بر اساس ميزان مصرف)
M3/hr160 < ميزان مصرف<0
M3/hr160 > ميزان مصرف

## Slide 36: گازهاي طبي و ميزان استاندارد آن ها
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني
هر تخت دارای یک انشعاب 3/8 اینچ ویا جهت صرفه جوئی هر اطاق دارای یک انشعاب 3/8 اینچ باشد.
فشارگاز درایستگاه Psi 55 ودر دورترین خروجی Psi 50 تعیین می گردد.
انشعاب اصلی هر بخش ونیز هر اطاق عمل حتی المقدور شیر قطع ووصل داشته باشند.
حداقل اندازه لوله اصلی خروجی از مرکزتوزیع 3/4 اینچ میباشد.وحداقل انشعاب افقی اصلی 1/2 اینچ واندازه قطر لوله اتصالی به هر خروجی 3/8 اینچ است.
مقدار گذر گاز از هر خروجی 20 لیتر در دقیقه در نظرگرفت.
مقدار مکش در ایستگاه 19 اینچ جیوه میباشد.
میزان خلاء در دورترین خروجی حداقل 15 اینچ جیوه میباشد.
مقدار گذر مکش هوا در اطاقهای عمل ، بیهوشی وریکاوری برابر 1/2 فوت مکعب در دقیقه برای هر خروجی می باشد.
حداقل قطر نامی لوله اتصالی به یک خروجی 1/2 اینچ می باشد.
اكسيژن
(O2)
گاز بيهوشي
(اكسيد ازت)
(NO2)
هواي فشرده
(Air)
خلاء
گازهاي طبي

## Slide 37
با تشكر از توجه شما
و
به اميد همكاري روزافزون
مديريت فني
و
نظارت بر طرح هاي عمراني